南昌市电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆（非阻燃类）

产品质量监督抽查实施细则（2025年版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽样数量为一整段样品不少于40米，其中25米作为检验用样品，不少于15米作为备用样品。

阻燃（含阻燃耐火）电线抽样基数及数量要求：抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量不少于（40+4X）米，其中（25+1.5X）米作为检验样品，不少于（15+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品数量，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下： 

A 类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米 

B 类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米 

C 类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米 

D 类阻燃：X=[ 500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米 

以上计算公式中，D为电线成品外径，单位 mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。
2 检验依据

表1 产品检验项目及检验方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	结构（金属铠装、屏蔽层尺寸、绝缘厚度、护套厚度）
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020

GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020

	2
	导体电阻
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020
GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 3956-2008

GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 3048.4-2007

	3
	绝缘老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008

	4
	绝缘空气烘箱老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.12-2008

	5
	护套老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11-2008

	6
	护套空气烘箱老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.12-2008

	7
	绝缘收缩试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020

GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 2951.13-2008

	8
	绝缘热延伸试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020

GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 2951.21-2008

	9
	护套失重试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020

GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 2951.32-2008

	10
	电缆的单根阻燃试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 31840.1-2015

GB/T 31840.2-2015
GB/T 31840.3-2015
GB/T 9330-2020
	GB/T 18380.12-2022

GB/T 18380.13-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆
GB/T 31840.1-2015 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 31840.2-2015 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 31840.3-2015 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

